Печь «Рица» предназначена для эффективного обогрева не жилых и производственных помещений. Печь работает на отработанном масле или мазуте. 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
	Габаритные размеры

	Высота (мм)
	696

	Ширина (мм)
	362

	Длина (мм)
	362

	Масса печи (кг)
	28

	Диаметр дымохода (мм)
	114

	Объем бака для топлива(л)
	10

	Объем отапливаемого помещения (м3)
	до 200

	Технические характеристики печи

	Мощность (кВт/ч)
	от 5 до 12

	Количество сжигаемого топлива (гр/ч)
	от 500

	Время продолжительности бесперебойной работы (ч)
	до 20

	Срок службы
	до 8 лет


2. УСТАНОВКА ПЕЧИ. 

Установку печи и монтаж дымохода необходимо проводить с соблюдением требований настоящего руководства, действующих норм и правил пожарной безопасности.

УСТАНОВКА
Устанавливать печь рекомендуется не ближе 1,5 метров от стен. Расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 200 мм., если стены покрыть
штукатуркой толщиной 25 мм. или металлическим листом поверх слоя теплоизоляционного материала.

ФУНДАМЕНТ
Печь необходимо установить на основание из кирпича, плит. камня или другого не горючего материала.

ДЫМОХОД
Дымоходы могут быть выполнены из металлических труб, толщиной стенки не менее 1 мм.

ВНИМАНИЕ!
Труба дымохода должна быть выше конька крыши отапливаемого помещения. Если крыша плоская, труба должна подниматься на 0,5 м. над ней.
Рекомендуемая высота дымохода – 3 м. 

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ. 

Рекомендуемый вид топлива – отработанное масло, мазут. 

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Оставлять легко воспламеняющиеся предметы около печи на расстоянии 3 метров.
- Разжигать печь легко воспламеняющимися жидкостями (бензином, газом).
- Оставлять печь без присмотра на продолжительное время. 

5. ПРИНЦИП РАБОТЫ. 

В емкость №1 заливается 10 литров топлива (отработки). В заливную горловину(поз.№2) опускается зажженный факел (тряпка пропитанная отработкой). В течении 2-3 минут заслонка заливной горловины открыта. После начала устойчивого горения заслонка прикрывается на оптимальный режим горения. Печь работает в автономном режиме до полного сгорания топлива. После длительной эксплуатации печи, ее необходимо очистить. Для этого необходимо снять нижнюю часть печи (поз.№1). 

6. ГАРАНТИИ. 

Производитель гарантирует нормальную работу печи в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящей инструкцией.
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи.
В течение гарантийного срока все обнаруженные потребителем неисправности устраняются бесплатно.
При утере данной инструкции потребитель лишается права на бесплатный ремонт изделия.

